# Приложение №1

# К Договору №____

«на предоставление услуг связи»

# Особые обязанности  АБОНЕНТа

Обязанность исполнения особых обязанностей возникает при предоставлении услуг связи, требующих размещения специального оборудования ОПЕРАТОРа на территории АБОНЕНТа.

АБОНЕНТ обязуется исполнять следующие требования:

# А. Технические требования на установку абонентского оборудования ОПЕРАТОРа

- Требования к размещению

  - Место для размещения абонентского комплекта оборудования должно быть согласовано с  ОПЕРАТОРом.

  - Оборудование устанавливается на вертикальных несущих конструкциях, в том числе на стенах, в капитальных, сухих, отапливаемых помещениях с малой запыленностью.

  - Температура окружающей среды  должна находится в пределах от +5 до +45 С при относительной влажности воздуха от 20 до 80 % без конденсации влаги.

  - Должна быть исключена возможность непосредственного воздействия на корпуса приборов солнечной радиации или иного вида теплового излучения приводящего к нагреванию корпусов выше 50 Со.Не допускается попадание влаги и действие механических ударов на корпуса приборов.

  - Выделяемая площадь под установку абонентского комплекта оборудования должна быть не менее 900х800 мм2.

  - Выделяемая площадь под установку абонентского комплекта оборудования в случае питания от источника 48 В АБОНЕНТа должна быть не менее 500х500 мм2.

  - Свободный проход, необходимый для проведения технического обслуживания с фронтальной стороны блоков, должен быть не менее 1 м.

  - Возможна установка абонентского комплекта оборудования в 19" или 23"стойку.

- Требования к электропитанию

  - Питание абонентского комплекта оборудования должно осуществляться от промышленной сети переменного тока с частотой 50 +/- 1 Гц  и напряжением 220В +/- 10% от фидера с категорией не ниже 2 (или от источника бесперебойного питания).

  - Питание комплекта может осуществляться от источника питания постоянного тока напряжением 48 +/- 10%.

  - В помещении должен быть установлен силовой щит или иное устройство, обеспечивающие отключение питания при подключении и проверке оборудования.

  - В непосредственной близости от места размещения оборудования должны быть установлены 2 розетки 220 В.В случае необходимости должны быть предусмотрены дополнительные розетки.

- Требования к заземлению

  - Точка заземления оборудования должна быть выполнена в виде медной шины с сопротивлением заземления не более 4 Ом. Розетки питания 220 В должны быть оборудованы заземляющим контактом.

# В. Организационные требования:

- АБОНЕНТ  обеспечит все необходимые согласования прохода кабелей  ОПЕРАТОРа  от кабельных вводов в здания  до помещений, в которых, в соответствии с данным Договором, будет установлено оборудование  ОПЕРАТОРа.

- Не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до срока предоставления ОПЕРАТОРом услуг

- Предоставить и обеспечить ОПЕРАТОРу возможность проведения кабельных прокладок, необходимых для оказания данной и других услуг, а также для развития сети ОПЕРАТОРа, по всем необходимым для этих целей коробам, колодцам, кабельным закладным и другим проходам, находящимся в ведении администрации здания.

- Предоставить сотрудникам ОПЕРАТОРа возможность для прохода и вноса/выноса кабеля и оборудования в любое время в помещения и сооружения АБОНЕНТа для реализации данной и других услуг, а так же технического обслуживания средств и оборудования ОПЕРАТОРа, используемых для предоставления услуг.

- Обеспечить необходимые площади, освещение и круглосуточное гарантированное электропитание для установки оборудования ОПЕРАТОРа, нахождение которого на площадях АБОНЕНТа необходимо для осуществления обслуживания

- В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта сдачи-приемки работ подписать его или дать мотивированный отказ.

Примечание: Акт считается подписанным, а работы принятыми АБОНЕНТом, в случае не предоставления им  в указанный срок мотивированного отказа.

- Принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности оконечного оборудования ОПЕРАТОРа, в том числе для защиты его от посягательств третьих лиц.

- Использовать предоставляемую услугу в соответствии с ее назначением в разрешенных законом РФ целях при условии, что при использовании им этой услуги не будут создаваться помехи или производиться негативное воздействие на любые средства и связанное с ними оборудование, входящие в сеть ОПЕРАТОРа, или нарушаться частный характер любых коммуникаций, осуществляемых через средства сети ОПЕРАТОРа и связанное с ней оборудование.

- Не производить никакого технического обслуживания и ремонта оборудования ОПЕРАТОРа, а также исключить доступ не уполномоченных на то лиц к предоставляемой услуге и оборудованию. Немедленно сообщать обо всех неполадках, разъединениях или ухудшении качества предоставляемой услуги в Центр управления сети ОПЕРАТОРа по телефону: (812) 380 0033.

- Если при аварийном выезде бригады ОПЕРАТОРа по сигналам дистанционного контроля или по вызову АБОНЕНТа установлено, что прерывание или ухудшение обслуживания произошло по вине АБОНЕНТа,  ОПЕРАТОР оставляет за собой право предъявить АБОНЕНТу счет за необоснованный вызов.

- Если АБОНЕНТ  по любой причине не может обеспечить доступ сотрудников ОПЕРАТОРа к оконечному оборудованию для установления и устранения неисправности, включая ночное время, выходные и праздничные дни, расчет компенсации за разъединение производится с момента фактического доступа персонала ОПЕРАТОРа к оконечному оборудованию.

- В случае проведения работ на своем оконечном оборудовании, связанных с возможным изменением качества предоставленной услуги или ее прерыванием, предварительно сообщать в Центр управления сети ОПЕРАТОРа по телефону (812) 380 0033 о времени начала работ. По завершении проведения данных работ сообщить об этом в Центр управления сети ОПЕРАТОРа.

| АБОНЕНТ |  | ОПЕРАТОР |
| --- | --- | --- |
| Ф.И.О. __________________ Должность: Генеральный директор |  | Ф.И.О. Дорохин Р. А. Должность: Генеральный директор |
| действующий на основании Устава |  | действующий на основании Устава |
| Подпись ________________________ |  | Подпись ________________________ |
| Дата «____» ______________ 2009 г. |  | Дата «____» ______________ 2009 г. |